## Folha 1
IOJ011 | Ud |  | Vedação da passagem da tubagem combustível com fita intumescente.
Sistema de vedação de passagem de tubo de PVC, de 50 mm de diâmetro nominal exterior, e de entre 2,2 e 3,6 mm de espessura, em parede, de 150 mm de espessura, para protecção passiva contra incêndios e garantir a resistência ao fogo EI 120, formado por uma camada de fita intumescente com propriedades ignífugas, de 45x5 mm, por ambas as faces e material de enchimento de vedante acrílico com propriedades ignífugas, cor branco.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt41phi010a |  | Ud |  | Cartucho de 310 ml de vedante acrílico com propriedades ignífugas, cor branco, para vedação de juntas e aberturas lineares. | 0.756 | 1101.35 | 832.62
mt41phi110a |  | Ud |  | Fita intumescente com propriedades ignífugas, de 45x5 mm, fornecida em rolos de 10 m de comprimento. | 0.035 | 40729.85 | 1425.54
mo113 |  | h |  | Operário não qualificado construção. | 0.205 | 70.26 | 14.4
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 2272.56 | 45.45
Custo de manutenção decenal: 254,98MT nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2318.01